观海华苑二期、南通海映里一期、建材物流产业园一期（搅拌站）采购询价项目

询价文件

采购单位：南通海润水务有限公司

代理机构：捷宏润安工程顾问有限公司

二〇二二年十二月

- 目   录

第一部分：询价公告

第二部分：询价须知

第三部分：询价内容及说明

第四部分：附件

第五部分：合同

- 第一部分  询价公告

各有关供应商：

观海华苑二期、南通海映里一期、建材物流产业园一期（搅拌站）采购询价项目业主单位为：南通海润水务有限公司，资金来源自筹。现对观海华苑二期、南通海映里一期、建材物流产业园一期（搅拌站）采购询价项目进行公开询价。现公告如下：

一、采购内容

（1）项目名称：观海华苑二期、南通海映里一期、建材物流产业园一期（搅拌站）采购询价项目

（2）项目地点：南通市观海华苑二期、南通海映里一期、建材物流产业园一期

（3）采购内容：，具体详见询价文件第三章“采购项目需求”。

（4）供货期限：成交通知书发出后10日内到位运行正常并通过验收。

（5）质保期：质保期自所有货物交付验收合格之日起计算，质保期二年。

二、采购预算：本项目最高限价为15.3802万，报价超过最高限价的为无效响应文件。

三、供应商资格要求

（一）供应商必须具备的条件，提供以下证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力；（提供法人营业执照复印件）；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书，格式见附件）；

3、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书，格式见附件）；

（二）其他资格要求（复印件加盖公章）：

1、投标人应为在中华人民共和国境内注册的货物制造商，提供营业执照。

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件。

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单(提供网页查询结果截图并加盖公章)。

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

四、投标费用

1、本项目无需缴纳投标保证金。

2、供应商承担踏勘现场及参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

五、支付条款

本项目采用综合单价合同。

1、材料按批运至指定地点并验收合格后，按实际供货数量乘以单价计算货款，支付本批次货款的60%，一年后无质量问题付至该批货款的90%。该批货款的10%作为质保金，在验收合格满2年后不计息全额一次性付清。供货方应在合同约定的付款期限前，开具符合采购方要求的13%增值税专用发票，否则采购方有权延迟付款且不承担违约责任。供货方未按规定履行开票义务，由供货方承担造成的税收损失赔偿责任。

2、付款前，承包人应当开具税务管理部门的正式税票（增值税专用发票），否则发包人有权拒付。

六、询价文件的获取及响应文件的递交

1.询价文件获取的时间：2022年12月22日至2022年12月28日

2.询价文件获取的方式: 本询价公告在南通沿海集团网（http://www.ncd-group.com/）发布，请各供应商从南通沿海集团网通知公告栏本公告附件中自行下载获取询价文件。

3、响应文件截止及递交时间、递交地点：

投标文件统一在投标会上递交，由于疫情原因，投标人将投标文件以邮寄的方式递交，邮寄方式：在2022年12月28日16：00 时前邮寄至南通市产业研究院9栋1303室，邱海峰收，18036206278，过期不再收取，迟到的或未送达指定地点的投标文件将不予受理。在投标截止的同一时间，同一地点举行开标仪式，投标人应派其法定代表人或授权代理人出席，否则视为默认开标结果。

4、询价开标时间

时间：2022年12月29日10:00

开标地点：通州湾供水服务中心3楼集采部（地址：南通市通州湾汉江路与珠海路交叉路口往东约170米）。

注：本项目投标文件由代理机构收集完成后在其他会场进行开标，故采用腾讯会议方式进行远程开标，腾讯会议号：199658465，请各投标人准时参加（参与地点不限）。

七、本项目联系事项

对项目需求部分的询问、质疑、招标文件等方面请向采购人提出。联系人：邱工  18036206278。

八、响应文件制作要求：

供应商按照询价文件要求制作。

九、询价程序（详见询价文件）

采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商在质量和服务相等的前提下，报价最低者为成交供应商。

南通海润水务有限公司

2022年12月22日

第二部分 询价须知

一、总则

（一）本询价文件仅适用于我单位组织的本次询价活动。

（二）本次采购采取询价方式。凡符合本询价文件规定条件的供应商均作为投标人参加询价。

（三）无论询价结果如何，参加询价单位自行承担所有参与询价的费用。

（四）本次询价活动及其产生的合同受中国法律的约束和保护。

（五）参加询价单位一旦参加询价，即被视为接受本询价文件中所有的条款和规定。

（六）联合投标的规定

不接受联合体投标。

（七）询价文件未尽事宜可在采购合同中进一步明确。

二、询价文件

（一）询价文件包括本文件目录所列之全部内容。

（二）参加询价单位应认真阅读本文件的全部内容，并在提交的询价响应文件中作出实质性响应。如果参加询价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者询价时没有对询价文件在各方面都作出实质性响应，其风险由参加询价单位承担，没有实质性响应询价文件要求，将作为重大偏差处理。

（三）参加询价单位对询价文件有疑点，需要我单位进行澄清，应以书面形式通知我单位，在发布询价公告后1日内发送至邮箱（610079136@qq.com），我单位将以书面形式予以答复，如有必要时可将答复内容在南通沿海集团网站发布，答复中不公布问题的来源。

（四）询价开始前的任何时候，无论出于何种原因，我单位均可对询价文件进行修改，文件的修改内容在南通沿海集团网站发布，修改文件与询价文件一样，对参加询价单位具有同等约束力。

（五）为使参加询价单位有足够的时间按询价文件的补充要求修正询价响应文件，我单位有权决定推迟开标日期，并将此变更内容在南通沿海集团网站发布。

（六）参加询价单位若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在询价公告发布后2天内提出书面质疑。对于没有提出澄清又参与了该项目的询价单位将被视为完全认同该询价文件，询价开标开始后不再受理针对询价文件的相关投诉和质疑。

三、询价文件

（一）参加询价供应商提供的询价响应文件均应使用中文。

（二）除技术规格中另有规定外，询价响应文件应使用的度量衡单位，均应使用公制。

（三）参加询价供应商报价应以元为报价单位。

（四）询价响应文件的构成：

1.参加询价供应商的资格证明文件。

A．有效的工商行政管理部门核发的具有独立法人资格的营业执照（需加盖单位公章）；

B．法定代表人身份证明书及身份证复印件、授权委托书原件及授权委托人身份证复印件（需加盖单位公章）；

C．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（需加盖单位公章）；

D. 参加活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（需加盖单位公章）；

E.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单(提供网页查询结果截图并加盖公章)。

F. 投入人员一览表（格式自拟）

I.根据采购项目的特殊要求规定的特定条件中要求的证明文件（复印件需加盖询价供应商单位公章）。

2.询价报价文件

A.报价函

B.询价报价明细表（格式自拟）；

C.技术条款偏离表（表后附设备规格参数要求中所需要的材料）。

D.其他应说明和提供的文件或资料。

3.询价响应文件组成部分中如询价文件已给定格式的，参加询价供应商应按给定格式提供，不得更改，确需要更改时，须另行制作偏离说明，并作为询价响应文件的组成部分。

4、询价响应文件份数为正本1份，副本2份，并在封袋骑缝处以显著标志密封，正副本可单独密封，也可以一起密封。资格证明文件和报价文件分开装订，分别密封。

五、询价采购程序及成交原则

投标文件统一在投标会上递交，投标会开始时间为2022年12月  日9：30 时，递交投标文件的截止时间为 2022年12月  日10：00 时，请投标人在上述时间内将投标文件递交至：南通市产业研究院9栋1303室】，迟到的或未送达指定地点的投标文件将不予受理。在投标截止的同一时间，同一地点举行开标仪式，投标人应派其法定代表人或授权代理人出席，否则视为默认开标结果。

2.询价小组根据询价文件要求对询价供应商进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）询价响应文件数量及密封、标记情况；

（2）询价供应商及有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对询价供应商进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）询价响应文件的有效性和完整性；

（2）询价供应商和询价文件是否对询价文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组填写合格投标人名单。

5.成交原则：

（1）确定有效报价：报价低于最高限价的为有效报价，高于或等于最高限价的为无效报价。本项目最高限价为：15.3802万。

（2）有效报价中，报价最低者为成交供应商。

如出现两家相同报价的，则采取抽签法确定成交供应商。

6.采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

7.成交供应商按照《成交通知书》的规定与采购人签订采购合同。

8.出现下列情形之一的询价响应文件按照无效处理：

（1）不具备询价文件中规定资格条件(必须具备的条件和特定条件)的；

（2）未实质性响应询价文件要求的；

（3）不符合法律、法规和询价文件规定的其他实质性要求的。

9.出现下列情形之一的询价终止，无成交供应商：

（1）所有供应商的询价响应文件被询价小组认定为无效的；

（2）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的最终报价超过询价预算，且采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或所有供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

五、询价有效期

有效期为询价结束后60日。

六、合同签订

1.成交人在收到成交通知书15日内按要求与采购单位签订合同。

2.询价文件、成交人的询价响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据及附件。

3.成交人未按规定签订合同，我单位有权取消其成交资格。我单位可与采购单位协商将次低报价询价供应商定为成交人，或重新组织采购。

- 第三部分 询价内容及说明

一、询价内容

项目名称：观海华苑二期、南通海映里一期、建材物流产业园一期（搅拌站）采购询价项目

二、采购内容：

1、观海华苑二期、南通海映里一期、建材物流产业园一期（搅拌站）相关货物，详见下文。

三、付款方式：

1、材料按批运至指定地点并验收合格后，按实际供货数量乘以单价计算货款，支付本批次货款的60%，一年后无质量问题付至该批货款的90%。该批货款的10%作为质保金，在验收合格满2年后不计息全额一次性付清。供货方应在合同约定的付款期限前，开具符合采购方要求的13%增值税专用发票，否则采购方有权延迟付款且不承担违约责任。供货方未按规定履行开票义务，由供货方承担造成的税收损失赔偿责任。

四、签定合同日期：成交通知书发出后15日内签订。

五、供货期限：成交通知书发出后10日内到位运行正常并通过验收。

六、交货（服务）地点：南通市观海华苑二期、南通海映里一期、建材物流产业园一期。

七、数量规格参数要求：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢立式水表箱 | 500*1000*330 | 只 | 48 |
| 2 | 不锈钢立式水表箱 | 1000*1000*350 | 只 | 1 |
| 3 | 角铁 | 4*4 | 米 | 3030 |
| 4 | 套管(30厘米） | DN65 | 只 | 203 |
| 5 | 套管(30厘米） | DN40 | 只 | 48 |
| 6 | 盲板 | DN200 | 只 | 2 |
| 7 | 盲板 | DN150 | 只 | 2 |
| 8 | 盲板 | DN100 | 只 | 1 |
| 9 | 螺栓螺母 | 18*100 | 套 | 1030 |
| 10 | 螺栓螺母 | 18*80 | 套 | 630 |
| 11 | 螺栓螺母 | 16*70 | 套 | 1360 |
| 12 | 螺栓螺母 | 16*60 | 套 | 1000 |
| 13 | 软接头伸缩器 | DN300 | 只 | 4 |
| 14 | 排气阀（复合式排气阀） | DN50 | 只 | 1 |
| 15 | 球铁管全密封式三通（开片三通） | H600*800-300 | 只 | 1 |
| 16 | 无缝钢管 | 325*8 | 米 | 48 |
| 17 | 45°钢弯头 | DN300 | 只 | 8 |
| 18 | 盲板 | DN300 | 只 | 1 |
| 19 | 钢法兰 | DN300 | 只 | 4 |
| 20 | 钢法兰 | DN50 | 只 | 2 |
| 21 | 钢三通 | DN300*50 | 只 | 1 |

备注：1.投标人须递交角铁、无缝钢管各一段作为样品，未携带样品资格审查不通过（现场 递交或邮寄方式均可，邮寄要求同投标文件）。

样品须有标识（包括生产厂家、规格型号、材质等）。

中标单位样品现场封样并送采购单位封存。

①不锈钢立式水表箱 技术参数

1、不锈钢材质为304，壁厚0.8 毫米，本体为不锈钢原色，材料外观平整无锈迹。

2、箱门带锁，箱门表面可定印刷水司LOGO

3、尖角棱边需要做去毛刺处理，防止割伤。

4、进出水孔为圆形或马蹄形，孔的大小可根据客户要求定制。

②角铁技术参数

- 1、执行标准：GB/T706-2008

- 2、材质：镀锌角铁

- 3、外观质量：表面应无裂纹、凹坑等缺陷

③盲板技术参数

- 执行标准：GB/T9123-2010

- 材质要求：碳钢

- 外观质量：盲板的表面应光滑，应无裂纹、凹坑等缺陷

④套管技术参数

- 执行标准：GB/T3091-2015

- 材质：热镀锌钢管

- 外观质量：表面应光滑，应无裂纹、凹坑等缺陷

- 长度：30cm

⑤管道修补器及开口三通项目技术规格参数及要求

一、采购内容：管道修补器及开口三通。

二、采购物品用途：管道抢修或开口分水

三、采购物品的技术参数及要求：

球墨修补器应符合国家行业标准《管道用球墨铸铁修补器》YB/T4652-2018标准，定制修补器应符合企业标准或行业标准，应有相关有资质检测机构的符合该标准的检测报告。

- 1.材质要求：

- 球墨修补器的壳体为QT450-10球墨铸铁，符合GB/T1348-2009规定，或优于该标准的材质；

- 定制修补器的壳体为Q245R、Q345R、Q370R，执行标准GB/T 713，或优于该标准的材质；

- 橡胶密封垫为EPDM或NBR，符合GB/T21873-2008规定，不得含有再生胶成分;

- 紧固件材质为碳钢或奥氏体不锈钢，碳钢螺栓性能等级达到GB/T3098.1-2010中规定的8.8或更高等级，碳钢螺母性能等级达到GB/T3098.2-2015中规定的8或更高等级；奥氏不锈钢螺栓性能达到GB/T3098.6-2014中规定的70或更高等级，奥氏不锈钢螺母性能达到GB/T3098.15-2014中规定的70或更高等级。

螺栓止转设计，便于施工。

- 密封性要求及技术参数：

- 在1.6MPa压力下，不应发生渗漏现象。

- 橡胶密封垫DN100及以上产品密封圈宽度须达到20毫米及以上，DN100以下产品密封圈宽度须达到18毫米及以上。

- 产品防腐：

- 内外层涂覆材质应达GB/T17219-2001饮用水安全标准。

- 外观要求

- 所有产品外观要求表面光滑平整，无铸造缺陷，要有制造商商标、规格型号等永久性的清晰标志。

- 卫生要求

- 产品要求符合GB/T17219-1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准。

⑥复合式排气阀技术参数

1.技术性能及材质要求

1.1工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水或河水，工作温度0℃~80℃，工作压力1.0Mpa，

1.2阀体、阀盖、底盘采用球墨铸铁或性能更高的材料，铸造工艺为树脂沙型，阀体铸件过流表面应保证光滑。

1.3采用不锈钢浮球。

2.其他性能要求

2.1排气阀应有较大的排气量，停水后通水时可在极短的时问内恢复至正常供水能力。

2.2排气阀在管内有负压产生时，浮球应该可以迅速开启，大量吸入外界空气，以保证管线不会因负压而产生损害。

2.3排气阀应有比较高的空气关闭压力，在活塞关闭前的较短时问内，应有足够能力将管道内的空气排放完毕，提高输水效率。

2.4排气阀的水关闭压力应大于0.02 MPa ，在较低的水压下就可以关闭排气阀，从而避免水的大量涌出。

2.5排气阀应采用不锈钢浮球（浮桶）作启闭件。

2.6排气阀阀体上应设有防冲击保护内筒，以防大量排气后高速水流直接冲击浮球（浮桶）而造成浮球（浮桶）的过早损伤。

2.7涂层

防腐前的阀体与阀盖内、外表面至少进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；将铸件加热后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，必须保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面要光洁，无流痕；阀门外观颜色均采用蓝色。

⑦软接头伸缩器技术要求

执行标准

GB/T 528-92 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定

GB/T 532-89 硫化橡胶与织物粘合强度的测定

GB/T 1682-1994 硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法

GB/T 1690-92 硫化橡胶耐液体试验方法

GB/T 2298-91 机械振动与冲击 术语

GB/T 3289.37-82 可锻铸铁管路连接件型式尺寸 平形活接头

GB/T 3512-83 橡胶热空气老化试验方法

GB/T 5563-1994 橡胶、塑料软管及软管组合件 液压试验方法

GB/T5567-1994 橡胶、塑料软管及软管组合件 真空性能的测定

GB/T 5749-85 生活饮用水卫生标准

GB/T 5750-85 生活饮用水标准检验法

GB/T 9119.2~.4-88 平面板式平焊钢制管法兰

CJ/T 3013.1-1993 给水输配专用管件 可曲挠橡胶接头

HG/T 2289-92 可曲挠橡胶接头

技术参数：

| 法兰 | 锻打低碳钢 |
| --- | --- |
| 内胶层 | 耐老化极性天然合成橡胶 |
| 增强层 | 采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布 |
| 中胶层 | 天然橡胶、丁腈橡胶等 |
| 外胶层 | 耐老化极性天然合成橡胶 |
| 增压圈 | 优质镀铜钢丝绳 |

⑧无缝钢管技术参数

1、钢管应符合下述标准：无缝钢管，质量标准执行《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-

2008，本技术要求指定的产品应遵循的规范、规则和标准，包括但不仅限于该标准，并不得

低于该标准，如在合作期间，国家相关部门出台最新的或更高的标准要求，则按最新的或更

高的标准执行。

2、钢管材质：采用材质应符合 GB/T 699-2015 中 20#钢标准。

3、钢管的供货、包装等应符合 GB/T8163-2008 中的有关规定。

4、钢管正常供货长度应为 12m，长度偏差 0／+25mm。当遇到阀门、补偿器或管路转弯

等原因导致钢管长度不足 12m 时，按实量需要长度供货。

5、防腐要求：

（1）钢管防腐涂装前应除锈，除锈应达到 SA2.5 级标准，手工除锈达 ST3 级标准。

（2）钢管内壁防腐：采用食品级 IPN8710 互穿网络涂料。防腐层结构：先采用

IPN8710-1B 底漆两道，再用 IPN8710-3B 面漆两道，色标乳白，涂层干膜总厚度≥200μ m。

涂料应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全标准》GB/T17219-1998 的要求。

（3）钢管外壁防腐：采用环氧煤沥青两布三油防腐涂料。防腐层结构：采用底漆一层，

玻璃布一层，再涂底漆一层，玻璃布一层，最后面漆三层，色标深色，涂层厚度≥350μ m。

涂刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象

八、基本要求

采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

九、采购标的其他技术、服务等要求

1、由于投标供应商的原因所造成的额外费用，由投标供应商自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，投标供应商应适当调整，但是投标响应文件中的各项优惠条件保持不变。投标供应商如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

2、投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对墙面、地面及周边相关构筑物、设施等损坏的，供应商必须负责更换或修复，直至得到采购人的认可，期间涉及的所有费用由供应商承担，采购人不再另行支付该项费用，结算时不予调整。

3、由于新型冠状肺炎疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在投标报价（即合同价）中，结算时不予调整。

4、所有安装所需配件、辅材均由供应商提供，结算时不予调整。

以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

十、履约保证金：

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的5%，缴纳方式银行转账。确定中标人之日起7日内，领取中标通知书前缴纳，否则采购单位有权取消其中标资格。履约保证金的形式：银行转账。

履约保证金户名：南通海润水务有限公司

税号：91320692598610371N

地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区滨海大道66号

联系电话：82501001

开户行及账号：中国银行南通分行483260649067。

特别说明：若采用转账形式，必须标注项目名称及费用类别，如“****项目履约保证金”。

2成交供应商在按要求保质保量的完成该项目并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

3、由于成交供应商的原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

第四部分  附件

附件1:                                 报价函

南通海润水务有限公司：

依据贵单位               （项目名称）项目询价文件的要求，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的询价工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照询价文件的一切要求及现场实际情况，提供完成该项目的全部工作内容，我方愿以      元的投标报价，在合同规定的实施期内、按合同约定承担本次招标范围内的全部工作。

2、我方已经详细阅读了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购单位在询价文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方成交，我方将根据邀请比价文件的规定，严格履行邀请比价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

2022年      月     日

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 合计数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢立式水表箱 | 500*1000*330 | 只 | 48 |  |  |
| 2 | 不锈钢立式水表箱 | 1000*1000*350 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 角铁 | 4*4 | 米 | 3030 |  |  |
| 4 | 套管(30厘米） | DN65 | 只 | 203 |  |  |
| 5 | 套管(30厘米） | DN40 | 只 | 48 |  |  |
| 6 | 盲板 | DN200 | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 盲板 | DN150 | 只 | 2 |  |  |
| 8 | 盲板 | DN100 | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 螺栓螺母 | 18*100 | 套 | 1030 |  |  |
| 10 | 螺栓螺母 | 18*80 | 套 | 630 |  |  |
| 11 | 螺栓螺母 | 16*70 | 套 | 1360 |  |  |
| 12 | 螺栓螺母 | 16*60 | 套 | 1000 |  |  |
| 13 | 软接头伸缩器 | DN300 | 只 | 4 |  |  |
| 14 | 排气阀（复合式排气阀） | DN50 | 只 | 1 |  |  |
| 15 | 球铁管全密封式三通（开片三通） | H600*800-300 | 只 | 1 |  |  |
| 16 | 无缝钢管 | 325*8 | 米 | 48 |  |  |
| 17 | 45°钢弯头 | DN300 | 只 | 8 |  |  |
| 18 | 盲板 | DN300 | 只 | 1 |  |  |
| 19 | 钢法兰 | DN300 | 只 | 4 |  |  |
| 20 | 钢法兰 | DN50 | 只 | 2 |  |  |
| 21 | 钢三通 | DN300*50 | 只 | 1 |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |

附件2:

- 法定代表人身份证明书

南通海润水务有限公司：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的                （采购项目名称）项目询价活动，全权代表我公司处理一切与该项目询价有关的事务。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

附件3：

授权委托书

南通海润水务有限公司：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加                 项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权委托人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

授权委托人身份证复印件

（粘贴此处）

- 附件4：

- 关于供应商资格声明函

南通海润水务有限公司：

本公司愿就由南通海润水务有限公司组织采购的            （采购项目名称）询价活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于询价响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：    年 	 月 	日

- 附件5：

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

南通海润水务有限公司：

我方参加你方的                          （项目名称）的投标，现我方向你方慎重承诺：

本单位      （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年       月       日

附件6：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

南通海润水务有限公司：

我方参加你方的                          （项目名称）的投标，现我方向你方声明：

本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （没有/有）重大违法记录。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年       月       日

附件7：

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 |  | 偏离说明 |

注：

1、供应商提交的响应文件中与采购文件中设备规格参数部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的所有要求。完全响应部分不填到此表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加政府采购活动的风险。

4、设备规格参数要求中所要求的证书、报告等需附在本表后。

供应商名称：                                （盖章）

日期：

- 第五部分 合同

合同编号：HRSW-WC-2022-

购 销 合 同

项目名称：观海华苑二期、南通海映里一期、建材物流产业园一期（搅拌站）采购询价项目

采购方：   南通海润水务有限公司

供货方：

签订日期： 2022 年    月      日

产品购销合同

采购方：   南通海润水务有限公司

供货方：

项目名称： 观海华苑二期、南通海映里一期、建材物流产业园一期（搅拌站）采购询价项目

采购编号：    /

相关条款如下：

- 商务条款

1.供货范围：

采购方订购的产品清单及价格如下：              单位：人民币元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 合计数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢立式水表箱 | 500*1000*330 | 只 | 48 |  |  |
| 2 | 不锈钢立式水表箱 | 1000*1000*350 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 角铁 | 4*4 | 米 | 3030 |  |  |
| 4 | 套管(30厘米） | DN65 | 只 | 203 |  |  |
| 5 | 套管(30厘米） | DN40 | 只 | 48 |  |  |
| 6 | 盲板 | DN200 | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 盲板 | DN150 | 只 | 2 |  |  |
| 8 | 盲板 | DN100 | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 螺栓螺母 | 18*100 | 套 | 1030 |  |  |
| 10 | 螺栓螺母 | 18*80 | 套 | 630 |  |  |
| 11 | 螺栓螺母 | 16*70 | 套 | 1360 |  |  |
| 12 | 螺栓螺母 | 16*60 | 套 | 1000 |  |  |
| 13 | 软接头伸缩器 | DN300 | 只 | 4 |  |  |
| 14 | 排气阀（复合式排气阀） | DN50 | 只 | 1 |  |  |
| 15 | 球铁管全密封式三通（开片三通） | H600*800-300 | 只 | 1 |  |  |
| 16 | 无缝钢管 | 325*8 | 米 | 48 |  |  |
| 17 | 45°钢弯头 | DN300 | 只 | 8 |  |  |
| 18 | 盲板 | DN300 | 只 | 1 |  |  |
| 19 | 钢法兰 | DN300 | 只 | 4 |  |  |
| 20 | 钢法兰 | DN50 | 只 | 2 |  |  |
| 21 | 钢三通 | DN300*50 | 只 | 1 |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |

2.合同价格

由于投标供应商的原因所造成的额外费用，由投标供应商自行承担。如果采购人要求删除或增加功能，投标供应商应适当调整，但是投标响应文件中的各项优惠条件保持不变。投标供应商如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对墙面、地面及周边相关构筑物、设施等损坏的，供应商必须负责更换或修复，直至得到采购人的认可，期间涉及的所有费用由供应商承担，采购人不再另行支付该项费用，结算时不予调整。

由于新型冠状肺炎疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在投标报价（即合同价）中，结算时不予调整。

所有安装所需配件、辅材均由供应商提供，结算时不予调整。

以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。

3.支付方式：

材料按批运至指定地点并验收合格后，按实际供货数量乘以单价计算货款，支付本批次货款的60%，一年后无质量问题付至该批货款的90%。该批货款的10%作为质保金，在验收合格满2年后不计息全额一次性付清。供货方应在合同约定的付款期限前，开具符合采购方要求的13%增值税专用发票，否则采购方有权延迟付款且不承担违约责任。供货方未按规定履行开票义务，由供货方承担造成的税收损失赔偿责任。

4.供货期：订合同后按采购方供货计划供货，具体时间以采购人通知为准。

交货地点：采购人指定地点。

5.包装与运输：

5.1设备包装应按国家标准或部颁标准执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和减少均由供货方承担；发货同时应附一份详细清单和质量合格证；

5.2供货方安排运输并承担全部运输费用和运输风险以及运输所导致的事故责任。

5.3卸货过程中造成的货物破损、安全责任事故等多种情况均由供货商承担所有责任与赔偿。

6.材料按批运至指定地点并验收合格后，按实际供货数量乘以单价计算货款，支付本批次货款的60%，一年后无质量问题付至该批货款的90%。该批货款的10%作为质保金，在验收合格满2年后不计息全额一次性付清。供货方应在合同约定的付款期限前，开具符合采购方要求的13%增值税专用发票，否则采购方有权延迟付款且不承担违约责任。供货方未按规定履行开票义务，由供货方承担造成的税收损失赔偿责任。

7.保险：货物本身及运输由供货方办理保险，其费用由供货方承担。

8.质保期及收货服务

8.1质保期：自采购的产品经验收合格并正式正常运行之日起不少于  贰  年。

8.2质保期内，因供货方所供货物的质量出现问题，供货方在接采购方通知后12小时内（采购方告知的紧急情况8小时内），派人员赶到采购方现场，免费排除问题、及时修复或更换。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救（包括另请第三方维修更换）而发生的一切损失和费用。

8.3质保期满后，出现故障时，供货方仍应按上述时限派人员到采购方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件；其余按维保协议执行。

8.4供货方应提供货物的最低使用年限，并保证在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则，采购方有权要求供货方免费维修或更换，如供货方拒绝或延迟维修、更换的，应承担采购方自行补救（包括另请第三方维修更换）而发生的一切损失和费用。

9.违约责任：

9.1由于不可抗力的原因造成无法及时供货或足量供货，双方可协商解决。

9.2如供货方未按照采购方要求的期限交付合格产品的，每逾期一天，供货方应向采购方支付相当于该批次货款总额万分之三/日的违约金；逾期达5天，采购方有权全部或部分解除合同，且供货方应向采购方支付本合同总额10%的违约金。

9.3在合同期内价格一律不得变动。因价格上涨供货方执意不发货，造成采购方的一切损失（含违约责任）由供货方全部承担。

9.4供货方在货到现场时必须通知甲方，待验收合格后方可付款。如供货方提供的货物经采购方验收不合格的，供货方应按照采购方要求予以更换、重作，实际交付时间以供货方提供的产品经采购方验收合格之日为准，因此导致的逾期交付责任由供货方按照9.2条的约定承担。如供货方未按采购方要求更换、重作或一次更换后交付的货物扔不合格的，采购方有权解除本合同，且供货方应向采购方支付本合同总额10%的违约金。

9.5如本合同约定的供货方应支付的违约金不足以弥补采购方因供货方违约所受损失的，供货方应赔偿采购方全部损失。

10.合同的解除和变更

10.1合同生效后，双方应按照合同约定的条款共同遵守，不得随意解除和变更。除本合同另有约定外，若需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，并经对方同意后方可解除或变更合同。

10.2变更或解除合同，如非采购方原因，所造成的损失由供货方负责。

- 技术条款

1.质量检验要求：材料全部到达现场后，供货方应按采购方安排的时间派人到现场进行检验。如供货方不能按时到达现场，采购方有权自行检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，供货方应认可并负责处理。

2.技术支持售后服务：

2.1供货方必须向采购方提供技术后援支持。供货方必须在质保期内提供免费的技术支持，并对采购方人员进行培训。质保期满后供货方应继续提供相关技术服务。

- 合同生效及其它

1.本合同经双方签章后，即行生效。

2.合同生效后，买卖双方都应严格履行合同，如出现问题双方应积极协商解决，协商不成则向采购方所在地人民法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜协商解决。

4.本合同一式六份，甲方四份，乙方两份。

| 采购方（章）： 地址：江苏省南通市通州湾示范区汉江路（政务中心南） 法定代表人： 委托代理人： 日 期： 年 月 日 开户银行： 账号： 电话： | 供货方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 日 期： 年 月 日 开户银行： 账号： 电话： |
| --- | --- |